**1.5T磁共振配套精密空调维保服务**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 |
| 1.5T MR配套精密空调 | CYCA6342UES | 1 | 依米康 |

**维保服务要求：**

1、一年至少 4 次对机组进行全面系统的巡检服务，维持机组稳定运行；

2、在质保期内，机组所有零部件（如压缩机，控制器，风机，风扇，膨胀阀， 电脑板等）在正常使用下发生损坏，由承保方免费负责更换，承担配件、人工服务费用；

3、机组中易耗品（加湿罐，过滤网等）进行定期维护保养；

4、服务期限：3年。

具体维保细则：

一、含每台机组一年至少 4 次的定期巡检及维护保养服务

主要巡检内容：

1. 检查压缩机电流、吸排气压力、温度、结冰结霜现象

2. 检查蒸发器结冰结霜现象

3. 检查膨胀阀结冰结霜现象

4. 检查干燥过滤器温差

5. 检查冷凝水排放是否正常

6. 检查加热电流是否正常

7. 检查加湿电流是否正常

8. 检查加湿罐是否结垢，电极是否正常工作

9. 检查机组报警功能是否正常

10. 清洗外机、过滤装置

11. 检查室外风机电流是否正常

12. 检查室内风机电流是否正常

二、机组系统的应急服务：

保证提供 24 小时的应急维修服务，响应时间为 1 小时内,维修人员 4 小时内到达现场。免费上门服务，如需更换配件，费用由承保方承担（包含易耗品）。

以上要求为我院基本服务要求，报名者可提供更优的服务方案，服务方案丰富者优先。